附件：

南京科技馆消防系统维保招标

注：投标前请务必前来查看现场及设备

- 维保范围：即南京科技馆主体场馆、影院、门禁、南北门办公区域消防相关设备设施。

1 火灾自动报警系统

2 应急广播、消防电话

3 自动喷淋

4 消火栓系统

5 排烟系统

6 防火卷帘门

7 应急照明系统

8 十二个玻璃门门禁系统

- 服务要求：即巡检、故障排除、应急响应、重大会议保障等

1 每月对维保范围内消防系统进行巡检并留下记录

2 每季度对应急电源、压力开关等进行维保（细则附后）

3 遇故障电话沟通无法解决问题时，4小时内到现场。

4 每年不少于2次对甲方相关人员进行技能培训

5 遇重大会议接待时，需提供现场保障服务（市级及以上会议接待）

- 费用支付：即维保费、配件费等相关费用支付

1 维保费 不超过4.98万元/年，分两次支付。

2 单次维修过程中产生的200元以下配件费用乙方支付。

3  200元以上配件费用由甲方经过询价、比价、招标等方式确定价格后由甲方支付。

4 乙方在维保范围内的配件更换、维修等不收取甲方人工费用。

附：细则

1 火灾自动报警系统

  - 每月检查系统主机自检、复位等常用功能

  - 每月检查联动控制、层显、探测器、手报等

  - 分批次检测探测器工作情况

  - 分批次检测手报

  - 每季度对后备电源进行充放电

  - 试验相关风机等设备联动控制

- 自动喷淋系统

  - 每月检查泵房、水箱、控制柜、电源柜、喷头等设施

  - 每季度试验泵房相关设备‘

  - 每季度试验阀放水试验

  - 每季度压力开关、信号显示、压力表等检查。

- 消火栓、消防通讯广播系统

  - 室内消火栓压力检查

  - 水质检查

  - 水箱检查

  - 电话插口检查

  - 试验广播

- 排烟系统

  - 每月检查机房工作环境、配电柜

  - 每半年试验排烟口、风机

  - 每半年试验联动装置

- 应急照明

  - 应急照明检查

  - 每季度进行试验及充放电

- 卷帘门系统

  - 检查按钮、卷帘门外观

  - 每季度对卷帘门进行试验

- 门禁系统

  - 每月检查1~12号门门禁软件系统

  - 每月检查1~12号门刷卡器、电插锁等设备设施情况

  - 检查通讯系统

- 其他

协助消防应急演练及重要会议接待消防保障